Отчет по плану мероприятий по приведению качества питьевой воды, добываемой из скважин

д. Малое Карлино, д. Виллози, д. Ретселя, д. Рассколово и ГВС

в соответствии с установленными требованиями на 2014-2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Малое Карлино |  |  |  |
| 1 | Для обслуживания объектов водопроводно-канализационного хозяйства всех деревень, утвердить штат ВКХ, в том числе производственной лаборатории для осуществления функций в соответствии с требованиями МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» с учётом объёмов всех деревень. | Администрация поселения | Выполнено |
| 2 | Разработка проекта по безреагентному способу обеззараживания воды на ВНС-II, после системы очистки, перед подачей в распределительную сеть. Реализация проекта. | Администрация поселения | Выполнено, установлены фильтры обезжелезивания |
| 3 | Разработка проекта по удаление железобактерий на скважинах 1,2,3,4,5. | Администрация поселения | Выполнено, установлены фильтры обезжелезивания |
| 4 | Чистка резервуаров накопителей на ВНС-II, 2шт. по 250 м³. | Администрация поселения МУП УЖКХ | Выполнено |
| 5 | Промывка и ремонт скважины № 1,2,3,4,5 с устройством по обеспечению контроля дебита скважин. | Администрация поселения | Выполнено |
| 6 | Выполнить в ВНС-II текущий ремонт помещения хлорирования, дежурного оператора, лаборантской, санузла. | МУП УЖКХ | Выполнено |
| 7 | Разработка проекта ЗСО | Администрация поселения | Выполнено |
| 8 | На скважинах № 1,2,4,5 выполнить работы по первому поясу зоны санитарной охраны. Выполнить требования СанПиН 2.1.4.1110-02, а именно: - территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы (достигается: дернованием, облегчённым искусственным покрытием или галечно-гравийное), озеленена (посадки не расположенные к заболочиванию грунта), ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие - не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. - Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. Дополнительно выполнить требования СНиП 2.04.02-84*, а именно: - Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при этом ограждение следует предусматривать согласно п.14.4, а именно: Водопроводные сооружения должны ограждаться. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует, как правило, принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается. Для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды, насосных станций первого подъема и подкачки необработанной воды, а также для площадок сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, размещаемых на территории предприятий, имеющих ограждение и сторожевую охрану, тип ограждений принимается с учетом местных условий, а также требований «Указаний по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» (СН 441-72*). - На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны: запретная зона шириной 5-10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2 м; тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны; столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50 м; охранное освещение по периметру ограждения, при этом светильники надлежит устанавливать над ограждением из расчета освещения подступов к ограждению, самого ограждения и части запретной зоны до тропы наряда; постовая телефонная связь и двухсторонняя электрозвонковая сигнализация постов с пунктом управления или караульным помещением, которое следует предусматривать при необходимости на водопроводах I категории (п.4.4). Для площадок станций водоподготовки с зоной санитарной охраны первого пояса должен приниматься полный объем технических средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен - ограждение согласно п.14.4 и охранное освещение; для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, - ограждение, предусмотренное п.14.4. - К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне населенных пунктов и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием. - Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация. - Изготовление и установка специальных информационных знаков. - Владелец артезианской скважины должен предоставить в СЭС документы, подтверждающие тот факт, что земля в радиусе 30-50 м от скважины находится в его собственности или в долгосрочной аренде | Администрация поселения | выполнено частично |
| 9 | В котельной произвести работы по замене в фильтрах водоподготовки котловой воды реагентов. | МУП УЖКХ | Выполнено |
| 10 | Полная замена труб холодного и горячего водоснабжения в жилых домах, включая подвалы. | Собственники помещений | Исключено в связи с изменением закона о капитальном ремонте |
| 11 | Замена насосов и технологических трубопроводов на ВНС-II. | МУП УЖКХ | Выполнено |
| 12 | Замена труб водопровода от скважин № 2,4,5 до ВНС-II | Администрация поселения | Выполнено |
| 13 | Строительство ёмкости холодной питьевой воды 1000м3 | Администрация поселения | Выполнено |
| 14 | Разработать и согласовать рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды в рамках выполнения ФЗ № 416 « О водоснабжении и водоотведении» | МУП УЖКХ | Выполнено |
| д. Виллози |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по устройству санитарной зоны. | Администрация поселения | Выполнено |
| 2 | Ремонт скважины (промывка, восстановление дебита) | Администрация поселения | Выполнено |
| 3 | Устройство по обеспечению контроля дебита скважины, установка автоматической станции подачи воды | Администрация поселения | Исключено |
| д. Ретселя |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по устройству санитарной зоны. | Администрация поселения | Выполнено |
| 2 | Ремонт скважины (промывка, восстановление дебита) | Администрация поселения | Выполнено |
| 3 | Устройство по обеспечению контроля дебита скважины, установка автоматической станции подачи воды | Администрация поселения | Исключено |
| 4 | Разработка проекта системы по очистке и обеззараживанию воды. Реализация проекта. | Администрация поселения | Исключено |
| д.Рассколово |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по устройству санитарной зоны. | Администрация поселения | Выполнено |
| 2 | Ремонт скважины (промывка, восстановление дебита) | Администрация поселения | Выполнено |
| 3 | Устройство по обеспечению контроля дебита скважины, установка автоматической станции подачи воды | Администрация поселения | Исключено |
| 4 | Разработка проекта системы по очистке и обеззараживанию воды. Реализация проекта. | Администрация поселения | Исключено |

Директор МУП УЖКХ МО Виллозское СП                          	С.В. Рогачев